1/26/2026

LES PALAOS_AYD


tel : 
fax :

Référence : Etude
Objet : 
Permis de construire : 0
Du 00:00:00

Maitre d’œuvre : 


tel : 
fax :

Architecte : 


tel : 
fax :

Concepteur : 


tel : 
fax :

Bureau de contrôle : 


tel : 
fax :

DONNEES TECHNIQUES

Sélection du département

Département sélectionné	:	ALPES-MARITIMES

Numéro de département	:	6

Bordure de mer	:	Zone intérieure

Altitude	:	39 m

Zone climatique	:	H3

Température extérieure de base	:	-5 °C

Station météo	:	NICE COTE D'AZUR

Degrés-jours base 18°C	:	1465

Type de bâtiment	:	Logements collectifs

Année de construction	:	Entre 1948 et 1974

CATALOGUE DES PAROIS DE L'ETAT INITIAL

| Code | Type | Désignation | U | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m².°C |  |
| ME1-1 | Mur extérieur (A1) | Bat: 1 - Mur ext | 2,200 | 1,000 |
| ME1-2 | Mur intérieur (A1) | Bat: 1 - Mur int | 2,300 | 0,800 |
| Ph1-1 | Plafond extérieur (A3) | Bat: 1 - Plafond 1 | 2,500 | 1,000 |
| Pb1-1-1 | Plancher intérieur (A4) | Bat: 1 - Plancher 1 | 2,000 | 0,000 |

DETAILS des PAROIS DE L'ETAT INITIAL

Parois ME1-1 / Bat: 1 - Mur ext

Code	: ME1-1

Désignation	: Bat: 1 - Mur ext

Descriptif	: Mur en blocs de beton pleins épaisseur 35 cm

Mur non isolé

Type	: Mur extérieur (A1)	Ri+Re = 0,17 m².°C/W

Type de Mur	: Mur courant

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,200 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Mur en blocs de beton pleins | 35,0 |  | 0,285 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 2,200 W/m².°C	b : 1,000

****************

Parois ME1-2 / Bat: 1 - Mur int

Code	: ME1-2

Désignation	: Bat: 1 - Mur int

Descriptif	: Mur en blocs de béton creux épaisseur 25 cm

Mur non isolé

Type	: Mur intérieur (A1)	Ri+Re = 0,26 m².°C/W

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,300 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Mur en blocs de béton creux | 25,0 |  | 0,265 | 100 | ThU |  |

Détail du calcul du B :	Calcul Forfaitaire

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et chauf.	:	10	m²

Parois isolées	:	NON

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et l'ext.	:	20	m²

Parois isolées	:	NON

Type de locaux	:	Logement collectif Circulations communes avec bouche ou gaine de désenfumage, ouverture en permanance

U retenu   : 2,300 W/m².°C	b : 0,800

****************

Parois Ph1-1 / Bat: 1 - Plafond 1

Code	: Ph1-1

Désignation	: Bat: 1 - Plafond 1

Descriptif	: Dalle de béton

Plafond non isolé

Type	: Plafond extérieur (A3)	Ri+Re = 0,14 m².°C/W

Type de Plafond	: Plafond en béton ou en maçonnerie

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,500 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Dalle de béton |  |  | 0,260 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 2,500 W/m².°C	b : 1,000

****************

Parois Pb1-1-1 / Bat: 1 - Plancher 1

Code	: Pb1-1-1

Désignation	: Bat: 1 - Plancher 1

Descriptif	: Dalle de béton

Plancher non isolé

Type	: Plancher intérieur (A4)	Ri+Re = 0,34 m².°C/W

Type de Plancher	: Vides sanitaires

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,000 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Dalle de béton |  |  | 0,290 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 2,000 W/m².°C	b : 0,000

****************

CATALOGUE DES VITRAGES DE L'ETAT INITIAL

CONTROLE DES ENTREES

| Code | Désignation | Long | Haut | Type | Type | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | Ouvrant | Vitre | Fermeture |
| 1-1-1 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-2 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-3 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-4 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-5 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-1 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-2 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-3 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-4 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-5 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-6 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-7 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-8 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| P1-1-1 | Bat : 1 - Porte n°1 | 0,00 | 0,00 | Porte Bois |  |  |

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

| Code | Surf.m² | Uw | Ujn | Linéiques | Facteurs Solaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Appui | Tabl. | Lint. | Eté nu | Hiv.nu | Eté Pr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-2 | 2,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-3 | 1,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-4 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-5 | 1,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-1 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-2 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-3 | 4,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-4 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-5 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-6 | 3,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-7 | 3,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-8 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| P1-1-1 | 1,90 | 3,50 | 3,50 | 0,18 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CATALOGUE DES LINEIQUES

| Code | Type | Désignation | Psi | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m.°C |  |
| 01 | Angle de 2 murs extérieurs | Liaison Mur-ext angle sortant | 0,140 | 1,00 |
| 02 | Angle de 2 murs extérieurs | Liaison Mur-ext angle rentrant | 0,600 | 1,00 |
| 06 | Angle mur extérieur / Refend | Liaison Mur ext./refend | 0,460 | 1,00 |
| 03 | Mur ext./ Plancher ext. ou lnc | Liaison Mur ext./plancher bas | 0,280 | 1,00 |
| 04 | Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 | Liaison Mur ext./plancher inte | 0,740 | 1,00 |
| 09 | Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 | Liaison balcons | 0,870 | 1,00 |
| 05 | Mur extérieur / Terrasse | Liaison Mur ext./plafond | 1,050 | 1,00 |
| 07 | Refend/plancher ext/lnc PSI ou PSI1 | Liaison Refend/Plancher | 0,300 | 1,00 |
| 08 | Refend /plafond léger | Liaison Refend/Plafond | 0,300 | 1,00 |

CATALOGUE des PONTS THERMIQUES DE L'ETAT INITIAL

Angle de 2 murs extérieurs

Code : 01

Désignation : Liaison Mur-ext angle sortant

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,14

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

-----------------------------------

Code : 02

Désignation : Liaison Mur-ext angle rentrant

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,6

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Angle mur extérieur / Refend

Code : 06

Désignation : Liaison Mur ext./refend

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,46

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur ext./ Plancher ext. ou lnc (L8)

Code : 03

Désignation : Liaison Mur ext./plancher bas

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,28

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 (L9)

Code : 04

Désignation : Liaison Mur ext./plancher inte

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,74

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

-----------------------------------

Code : 09

Désignation : Liaison balcons

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,87

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur extérieur / Terrasse (L10)

Code : 05

Désignation : Liaison Mur ext./plafond

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 1,05

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Refend/plancher ext/lnc PSI ou PSI1 (L8)

Code : 07

Désignation : Liaison Refend/Plancher

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,3

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Refend  /plafond léger

Code : 08

Désignation : Liaison Refend/Plafond

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,3

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

ETAT INITIAL : CALCUL du COEFFICIENT UBAT

| Désignation | Code | Nb | U | b | Surface | Orie | Déperd. | Réf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m².°C |  | m² |  | W/°C |  |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 510,90 | Nord | 1123,980 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-1 | 12 | 2,242 | 1,000 | 30,00 | Nord | 67,268 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-1 | 12 | 2,242 | 1,000 | 30,00 | Nord | 67,268 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-2 | 31 | 2,242 | 1,000 | 77,50 | Nord | 173,776 | A7 |
| Vitrage 4 | 1-2-3 | 12 | 2,242 | 1,000 | 48,00 | Nord | 107,629 | A7 |
| Vitrage 5 | 1-2-4 | 18 | 2,242 | 1,000 | 81,00 | Nord | 181,624 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 289,30 | Est | 636,460 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-4 | 10 | 2,242 | 1,000 | 45,00 | Est | 100,902 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-1-5 | 14 | 2,242 | 1,000 | 14,00 | Est | 31,392 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-8 | 15 | 2,242 | 1,000 | 67,50 | Est | 151,353 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 673,40 | Sud | 1481,480 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-2 | 7 | 2,242 | 1,000 | 14,00 | Sud | 31,392 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-5 | 12 | 2,242 | 1,000 | 54,00 | Sud | 121,082 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-6 | 12 | 2,242 | 1,000 | 36,00 | Sud | 80,722 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 387,30 | Oue | 852,060 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-3 | 4 | 2,242 | 1,000 | 4,00 | Oue | 8,969 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-7 | 7 | 2,242 | 1,000 | 24,50 | Oue | 54,936 | A7 |
| Mur intérieur | ME1-2 |  | 2,300 | 0,800 | 167,60 | Int. | 308,384 | A1 |
| Porte 1 | P1-1-1 | 96 | 3,500 | 0,800 | 182,40 | Int. | 510,720 | A5 |
| Plafond | Pb1-1-1 |  | 2,000 | 0,000 | 566,50 | Hori. | 0,000 | A5 |
| P th. Angle de 2 murs | 01 |  | 0,140 | 1,000 | 87,50 |  | 12,250 |  |
| P th. Angle de 2 murs | 02 |  | 0,600 | 1,000 | 17,50 |  | 10,500 |  |
| P th. Mur ext./Plancher | 03 |  | 0,280 | 1,000 | 165,00 |  | 46,200 | L8 |
| P th. Mur ext./ Pcher int. | 04 |  | 0,740 | 1,000 | 990,00 |  | 732,600 | L9 |
| P th. Mur ext. /Terrasse | 05 |  | 1,050 | 1,000 | 165,00 |  | 173,250 | L10 |
|  |  |  |  |  |  | HT = | 7066,20 |  |

Déperditions Parois Extérieures	HD : 6247,09 W/°C

Déperditions Parois Intérieures	HU : 819,10 W/°C

Déperditions par le sol	HS : 0,00 W/°C

Surface Totale des parois déperditives	AT : 3302,90 m²

Surface des parois ext. hors plancher	      : 2736,40 m²

Surface du bâtiment	      : 6300,0 m²

COEFFICIENT UBAT  = 2,139

Ventilation spécifique	      : 4284,00 W/°C

Infiltrations	      : 114,81 W/°C

Total (GV)	      : 11465,00 W/°C

Déperditions totales (sans majoration)	      : 275,16 kW

RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES

|  | Bâtiment |
| --- | --- |

| Surface vitrée au Sud | 104,00 |
| --- | --- |
| Surface vitrée au Nord | 266,50 |
| Surface vitrée à l'Est | 126,50 |
| Surface vitrée à l'Ouest | 28,50 |
| Surface vitrée horizontale | 0,00 |
| Surface vitrée totale | 525,50 |

ETAT INITIAL

BATIMENT : Bâtiment n°1

1] BATIMENT

1-1] Généralités

Surface  Shon	:	7245,00 m²

Surface habitable	:	6300,00 m²

Température intérieure	:	19 °C

Hauteur du bâtiment	:	17,50 m

Hauteur zone chauffée	:	17,50 m

Classe d'inertie quotidienne	:	Moyenne

Etanchéité des ouvrants	:	Etanchéité moyenne (joints normaux)

Cheminée sans trappe	:	Non

Programmation chauffage	:	Sans horloge

1-2] Abonnement du bâtiment

Tarif électricité général	:	Aucun

Tarif électricité par lot	:

Tarif Gaz Naturel général	:	Aucun

Tarif Gaz Naturel par lot	:	Aucun

Nombre d'abonnement	:	0

1-3] Dépenses du bâtiment

2] SAISIE des GROUPES

2-01] Groupe : Nouveau 001

2-01-a] Généralités

Surface de groupe	:	6300,00 m²

Type de groupe	:	Groupe avec entrées d'air  (et extraction)

Système de refroidissement	:	Avec système de refroidissement

Catégorie du groupe	:	CE1

3] SAISIE des EMISSIONS

3-01] Emission : Radiateur Sans Vanne Th.

Type d'émetteur	:	Chauffage seul

Perte au dos	:	0,00 %

Surface	:	6300,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs	:	Pas de ventilateur

Type de Chauffage	:	Gaz

Type d'émetteur chaud	:	Radiateur ancien avec Vanne Th.

Lié à la génération	:	Gaz

Rendement d'émission	:	0,95

Rendement de régulation	:	0,95

Type de réseau

Rendement de distribution	:	Forfaitaire - Ch. Col. - Emet.basse temp. - réseau non isolé

Appareil d'appoint	:	Aucun

Type de réseau	:	Bitube

Nombre de niveau	:	7

Emplacement du réseau	:	Rés.non entièrement en vol.chauf.

Température de distribution	:	Autre émetteurs avant 1980

Régulation de la température	:	T. de départ constante

Isolation réseau en volume chauffé	:	Nu à l'air libre	:

Isolation réseau hors volume chauffé	Classe 2

Présence d'un circulateur	:	OUI

Puissance du circulateur	:	Val.par défaut

Vitesse du circulateur	:	Cste fonctionnement permanent

3-02] Emission : Ventilo Convecteur

Type d'émetteur	:	Refroidissement seul

Perte au dos	:	0,00 %

Surface	:	1000,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs	:	Pas de ventilateur

Type d'émetteur froid	:	Ventilo Convecteur

Lié à la génération	:	Electrique Thermodynamique

Part de surface assurée par ce système d'émission	:	Fonction de la surface

Classe de variation spatiale	:	Classe B

Variation temporelle	:	Couple régul. - émet.permet.un arrêt tot.de l'émis.

Type de régulation	:	Sans régulation (Débit d'eau constant ou tout ou rien)

Type de réseau	:	Bitube

Nombre de niveau	:	4

Emplacement du réseau	:	Rés.entièrement en vol.chauf.

Température de distribution	:	Haute

Longueur du réseau en volume chauffé	:	Val.par défaut

Isolation réseau en volume chauffé	:	Sous Fourreau

Présence d'un circulateur	:	OUI

Puissance du circulateur	:	Val.par défaut

Vitesse du circulateur	:	Cste fonctionnement permanent

4] SAISIE de la VENTILATION

4-01]Ventilation1

Surface	:	6300,00 m²

Type de ventilation	:	Ventil. par ouverture de fenêtre

| Désignation | Nbr | Surface | Nbr pièces | Nbr salles | Nbr autres | Nbr WC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ident. |  | principales | de bains | salles d'eau |  |
| BAT | 1 | 6300,00 | 144 | 96 | 0 | 96 |

5] SAISIE de l'ECS

5-01] Généralités

Type d'ECS	:	Lié au chauffage

Génération liée au réseau	:	Gaz

Besoin d'Ecs du réseau	:	100,00 %

Type de distribution	:	Prod ind. hors vol.chauf ou collec.non bouclée

6] SAISIE des GENERATIONS

6-01] Généralités

Généralités	:	Gaz

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	Hors volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonctionnement à température constante

6-01-01] Générateur : Chaudière gaz collective jusqu'à 1988

Mode de production	:	Chauf. et fournit. ecs par accumulation

Type de générateur	:	CHAUDIERE GAZ COLLECTIVE JUSQU'A 1988

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Gaz de réseau

Nombre de générateur identique	:	2

Puissance nominale chauffage	:	260,00 kW

Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn)	:	Val.par défaut

Rend. PCI charge partielle (Rpint)	:	Val.par défaut

Pertes à Ch. nulle pour dT=30°C	:	Val.par défaut

Puis. élect. des auxiliaires	:	Val.par défaut

Puis. de la veilleuse	:	0,00 W

Année du générateur	:	1980

Caractéristiques du ballon d'eau chaude n° 1

Volume de stockage	:	1000,00 litres

Nombre de ballons identiques	:	1,00

Constante de refroidissement	:	Val.par défaut

6-02] Généralités

Généralités	:	Electrique Thermodynamique

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	Hors volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-02-01] Générateur : Pompe à chaleur air/air

Mode de production	:	Refroidissement seul

Type de générateur	:	POMPE A CHALEUR AIR/AIR

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Electricité

Nombre de générateur identique	:	20

Caractéristiques de la pompe à chaleur en refroidissement

Type d'énergie	:	Electrique

Puissance nominale	:	5,00 kW

Type de machine	:	Abscence D 'info, machine par défaut (tab.76)

Auxiliaire coté extérieur	:	Tour de refroidissement

Eer nominal	:	5,00

6-03] Généralités

Généralités	:	Génération 3

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	En volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-03-01] Générateur : Nouveau générateur

Mode de production	:	Chauf. et fournit. ecs par accumulation

Type de générateur	:	CHAUDIERE BOIS COLLECTIVE CLASSE 1

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Bois granulé

Nombre de générateur identique	:	2

Puissance nominale chauffage	:	66,00 kW

Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn)	:	97,00 %

Rend. PCI charge partielle (Rpint)	:	97,00 %

Puis. élect. des auxiliaires	:	0,00 W

Puis. de la veilleuse	:	0,00 W

Année du générateur	:	2026

Caractéristiques du ballon d'eau chaude n° 1

Volume de stockage	:	1000,00 litres

Nombre de ballons identiques	:	2,00

Constante de refroidissement	:	0,000

6-04] Généralités

Généralités	:	Génération 4

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	En volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-04-01] Générateur : Nouveau générateur

Mode de production	:	Chauffage seul

Type de générateur	:	CHAUDIERE BOIS COLLECTIVE CLASSE 1

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Bois granulé

Nombre de générateur identique	:	1

Puissance nominale chauffage	:	84,00 kW

Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn)	:	90,00 %

Rend. PCI charge partielle (Rpint)	:	90,00 %

Puis. élect. des auxiliaires	:	0,00 W

Puis. de la veilleuse	:	0,00 W

Année du générateur	:	2026

ETAT INITIAL

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

Surface habitable : 6300,00 m²	Surface SHON    : 7245,00 m²

| Détails des consommations | Energie finale | Energie primaire | Dépense | Consommations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en kWh/an | en kWhEP/an/m² | en € | Consommations en kwhEP/m² de Shab |

| CHAUFFAGE. Propane; 2415467,00; 383,41; 378073,00. REFROIDISSEMENT. Electrique; 34186,49; 14,00; 0,00. ECS. Propane; 101052,00; 16,04; 15816,83. ECLAIRAGE; 22945,96; 9,40; 0,00. AUXILIAIRES; 58367,59; 23,90; 0,00. VENTILATEURS; 0,00. AUTRES USAGES; 0,00. TOTAL; 2 632 019,0; 446,75; 393 889,9. ABONNEMENTS EDF; ,0. ABONNEMENTS Autres; 264,0. ENTRETIEN; ,0. TOTAL DEPENSE ANNUEL; 394 153,9. |  |
| --- | --- |

| Bilan Energétique | Bilan CO2 |
| --- | --- |
| TOTAL MWhEP/an : 2814,51 | TOTAL (tonnes) : 692,00 |
| TOTAL kWhEP/m².an : 446,75 | TOTAL (kg/m²) : 109,84 |

Calculs effectués selon la méthode Th-C-E ex en fonction de la surface habitable

RELEVE de CONSOMMATION: ETAT INITIAL

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

Energie 1

Gaz de réseau

REPARTITION des DEPERDITIONS de l'ETAT INITIAL

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de l'ETAT INITIAL

REPARTITION des CONSO. par ENERGIE de l'ETAT INITIAL

ETIQUETTE DPE de l'ETAT INITIAL

Consommation : 71,6 KWhEP/m².an

Emission de GES : 17,6 kgéqCO2/m².an

Méthode 3CL 2021 - Moteur TRIBU V1_4_25.1

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 1

Modification : SC1

Conseils

-ISOLATION DES TERRASE -CHAUDIERE A CONDENSATION -CHAUDIERE GRANULE -CHANGEMENT ECS

Avertissement

Variante 1 : SC1

BATIMENT : Bâtiment n°1

1] BATIMENT

1-1] Généralités

Surface  Shon	:	7245,00 m²

Surface habitable	:	6300,00 m²

Température intérieure	:	19 °C

Hauteur du bâtiment	:	17,50 m

Hauteur zone chauffée	:	17,50 m

Classe d'inertie quotidienne	:	Moyenne

Etanchéité des ouvrants	:	Etanchéité moyenne (joints normaux)

Cheminée sans trappe	:	Non

Programmation chauffage	:	Sans horloge

1-2] Abonnement du bâtiment

Tarif électricité général	:	Aucun

Tarif électricité par lot	:

Tarif Gaz Naturel général	:	Aucun

Tarif Gaz Naturel par lot	:	Aucun

Nombre d'abonnement	:	0

1-3] Dépenses du bâtiment

2] SAISIE des GROUPES

2-01] Groupe : Nouveau 001

2-01-a] Généralités

Surface de groupe	:	6300,00 m²

Type de groupe	:	Groupe avec entrées d'air  (et extraction)

Système de refroidissement	:	Avec système de refroidissement

Catégorie du groupe	:	CE1

3] SAISIE des EMISSIONS

3-01] Emission : Radiateur

Type d'émetteur	:	Chauffage seul

Perte au dos	:	0,00 %

Surface	:	6300,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs	:	Pas de ventilateur

Etat de l'émission	:	Emission rénovée ou remplacée

Type de Chauffage	:	Gaz

Type d'émetteur chaud	:	Radiateur ancien avec Vanne Th.

Lié à la génération	:	Gaz

Rendement d'émission	:	0,95

Rendement de régulation	:	0,95

Type de réseau

Rendement de distribution	:	Forfaitaire - Ch. Col. - Emet.basse temp. - réseau non isolé

Appareil d'appoint	:	Aucun

Type de réseau	:	Bitube

Nombre de niveau	:	7

Emplacement du réseau	:	Rés.non entièrement en vol.chauf.

Température de distribution	:	Autre émetteurs avant 1980

Régulation de la température	:	T. de départ fonction de t. int.

Isolation réseau en volume chauffé	:	Nu à l'air libre	:

Isolation réseau hors volume chauffé	Classe 2

Présence d'un circulateur	:	OUI

Puissance du circulateur	:	Val.par défaut

Vitesse du circulateur	:	Variable avec arrêt si pas de demande

3-02] Emission : Ventilo Convecteur

Type d'émetteur	:	Refroidissement seul

Perte au dos	:	0,00 %

Surface	:	1000,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs	:	Pas de ventilateur

Etat de l'émission	:	Emission inchangée

Type d'émetteur froid	:	Ventilo Convecteur

Lié à la génération	:	Electrique Thermodynamique

Part de surface assurée par ce système d'émission	:	Fonction de la surface

Classe de variation spatiale	:	Classe B

Variation temporelle	:	Couple régul. - émet.permet.un arrêt tot.de l'émis.

Type de régulation	:	Sans régulation (Débit d'eau constant ou tout ou rien)

Type de réseau	:	Bitube

Nombre de niveau	:	4

Emplacement du réseau	:	Rés.entièrement en vol.chauf.

Température de distribution	:	Haute

Longueur du réseau en volume chauffé	:	Val.par défaut

Isolation réseau en volume chauffé	:	Sous Fourreau

Présence d'un circulateur	:	OUI

Puissance du circulateur	:	Val.par défaut

Vitesse du circulateur	:	Cste fonctionnement permanent

3-03] Emission : Emetteurs bois

Type d'émetteur	:	Chauffage seul

Perte au dos	:	0,00 %

Surface	:	6300,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs	:	Pas de ventilateur

Etat de l'émission	:	Emission rénovée ou remplacée

Type de Chauffage	:	Bois

Type d'émetteur chaud	:	Radiateur ancien avec Vanne Th.

Lié à la génération	:	Génération 3

Rendement d'émission	:	0,95

Rendement de régulation	:	0,90

Type de réseau

Rendement de distribution	:	Forfaitaire - Ch. Col. - Emet.basse temp. - réseau non isolé

Appareil d'appoint	:	Aucun

Type de réseau	:	Bitube

Nombre de niveau	:	7

Emplacement du réseau	:	Rés.non entièrement en vol.chauf.

Température de distribution	:	Autre émetteurs avant 1980

Régulation de la température	:	T. de départ fonction de t. int.

Isolation réseau en volume chauffé	:	Nu à l'air libre	:

Isolation réseau hors volume chauffé	Classe 2

Présence d'un circulateur	:	OUI

Puissance du circulateur	:	Val.par défaut

Vitesse du circulateur	:	Variable avec arrêt si pas de demande

4] SAISIE de la VENTILATION

4-01]Ventilation1

Surface	:	6300,00 m²

Type de ventilation	:	Ventil. par ouverture de fenêtre

Etat de la ventilation	:	Ventilation inchangée

| Désignation | Nbr | Surface | Nbr pièces | Nbr salles | Nbr autres | Nbr WC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ident. |  | principales | de bains | salles d'eau |  |
| BAT | 1 | 6300,00 | 144 | 96 | 0 | 96 |

5] SAISIE de l'ECS

5-01] Généralités

Type d'ECS	:	Lié au chauffage

Etat de l'ECS	:	ECS rénovée ou remplacée

Génération liée au réseau	:	Génération 3

Besoin d'Ecs du réseau	:	100,00 %

Type de distribution	:	Prod ind. hors vol.chauf ou collec.non bouclée

6] SAISIE des GENERATIONS

6-01] Généralités

Généralités	:	Gaz

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	Hors volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonctionnement à température constante

6-01-01] Générateur : Chaudière à condensation

Mode de production	:	Chauffage seul

Etat du générateur	:	Générateur rénové ou remplacé

Type de générateur	:	CHAUDIERE GAZ CONDENSATION

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Gaz de réseau

Nombre de générateur identique	:	1

Puissance nominale chauffage	:	148,00 kW

Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn)	:	108,00 %

Rend. PCI charge partielle (Rpint)	:	108,00 %

Pertes à Ch. nulle pour dT=30°C	:	Val.par défaut

Puis. élect. des auxiliaires	:	Val.par défaut

Puis. de la veilleuse	:	0,00 W

Année du générateur	:	2026

6-02] Généralités

Généralités	:	Electrique Thermodynamique

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	Hors volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-02-01] Générateur : Pompe à chaleur air/air

Mode de production	:	Refroidissement seul

Etat du générateur	:	Générateur inchangé

Type de générateur	:	POMPE A CHALEUR AIR/AIR

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Electricité

Nombre de générateur identique	:	20

Caractéristiques de la pompe à chaleur en refroidissement

Type d'énergie	:	Electrique

Puissance nominale	:	5,00 kW

Type de machine	:	Abscence D 'info, machine par défaut (tab.76)

Auxiliaire coté extérieur	:	Tour de refroidissement

Eer nominal	:	5,00

6-03] Généralités

Généralités	:	Génération 3

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	En volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-03-01] Générateur : Nouveau générateur

Mode de production	:	Chauf. et fournit. ecs par accumulation

Etat du générateur	:	Générateur inchangé

Type de générateur	:	CHAUDIERE BOIS COLLECTIVE CLASSE 1

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Bois granulé

Nombre de générateur identique	:	2

Puissance nominale chauffage	:	66,00 kW

Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn)	:	97,00 %

Rend. PCI charge partielle (Rpint)	:	97,00 %

Puis. élect. des auxiliaires	:	0,00 W

Puis. de la veilleuse	:	0,00 W

Année du générateur	:	2026

Caractéristiques du ballon d'eau chaude n° 1

Volume de stockage	:	1000,00 litres

Nombre de ballons identiques	:	2,00

Constante de refroidissement	:	0,000

6-04] Généralités

Généralités	:	Génération 4

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	En volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-04-01] Générateur : Nouveau générateur

Mode de production	:	Chauffage seul

Etat du générateur	:	Générateur inchangé

Type de générateur	:	CHAUDIERE BOIS COLLECTIVE CLASSE 1

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Bois granulé

Nombre de générateur identique	:	1

Puissance nominale chauffage	:	84,00 kW

Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn)	:	90,00 %

Rend. PCI charge partielle (Rpint)	:	90,00 %

Puis. élect. des auxiliaires	:	0,00 W

Puis. de la veilleuse	:	0,00 W

Année du générateur	:	2026

Modification n° 1 : CATALOGUE DES PAROIS

SC1

| Code | Type | Désignation | U | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m².°C |  |
| ME1-1 | Mur extérieur (A1) | Bat: 1 - Mur ext | 2,200 | 1,000 |
| ME1-2 | Mur intérieur (A1) | Bat: 1 - Mur int | 2,300 | 0,800 |
| Ph1-1 | Plafond extérieur (A3) | Bat: 1 - Plafond 1 | 2,500 | 1,000 |
| Pb1-1-1 | Plancher intérieur (A4) | Bat: 1 - Plancher 1 | 0,204 | 1,000 |

Modification n° 1 : DETAILS des PAROIS

SC1

Parois ME1-1 / Bat: 1 - Mur ext

Code	: ME1-1

Désignation	: Bat: 1 - Mur ext

Descriptif	: Mur en blocs de beton pleins épaisseur 35 cm

Mur non isolé

Type	: Mur extérieur (A1)	Ri+Re = 0,17 m².°C/W

Type de Mur	: Mur courant

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,200 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Mur en blocs de beton pleins | 35,0 |  | 0,285 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 2,200 W/m².°C	b : 1,000

****************

Parois ME1-2 / Bat: 1 - Mur int

Code	: ME1-2

Désignation	: Bat: 1 - Mur int

Descriptif	: Mur en blocs de béton creux épaisseur 25 cm

Mur non isolé

Type	: Mur intérieur (A1)	Ri+Re = 0,26 m².°C/W

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,300 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Mur en blocs de béton creux | 25,0 |  | 0,265 | 100 | ThU |  |

Détail du calcul du B :	Calcul Forfaitaire

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et chauf.	:	10	m²

Parois isolées	:	NON

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et l'ext.	:	20	m²

Parois isolées	:	NON

Type de locaux	:	Logement collectif Circulations communes avec bouche ou gaine de désenfumage, ouverture en permanance

U retenu   : 2,300 W/m².°C	b : 0,800

****************

Parois Ph1-1 / Bat: 1 - Plafond 1

Code	: Ph1-1

Désignation	: Bat: 1 - Plafond 1

Descriptif	: Dalle de béton

Plafond non isolé

Type	: Plafond extérieur (A3)	Ri+Re = 0,14 m².°C/W

Type de Plafond	: Plafond en béton ou en maçonnerie

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,500 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Dalle de béton |  |  | 0,260 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 2,500 W/m².°C	b : 1,000

****************

Parois Pb1-1-1 / Bat: 1 - Plancher 1

Code	: Pb1-1-1

Désignation	: Bat: 1 - Plancher 1

Descriptif	: Dalle de béton

Plancher non isolé

Type	: Plancher intérieur (A4)	Ri+Re = 0,34 m².°C/W

Type de Plancher	: Vides sanitaires

Type de paroi	: Paroi neuve ou rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé :   W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Dalle de béton |  |  | 0,290 | 100 | ThU |  |
| Isolant ajouté |  |  | 4,500 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 0,204 W/m².°C	b : 1,000

****************

Modification n° 1 : CATALOGUE DES VITRAGES

SC1

CONTROLE DES ENTREES

| Code | Désignation | Long | Haut | Type | Type | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | Ouvrant | Vitre | Fermeture |
| 1-1-1 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-2 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-3 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-4 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-5 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-1 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-2 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-3 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-4 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-5 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-6 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-7 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-8 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| P1-1-1 | Bat : 1 - Porte n°1 | 0,00 | 0,00 | Porte Bois |  |  |

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

| Code | Surf.m² | Uw | Ujn | Linéiques | Facteurs Solaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Appui | Tabl. | Lint. | Eté nu | Hiv.nu | Eté Pr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-2 | 2,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-3 | 1,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-4 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-5 | 1,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-1 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-2 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-3 | 4,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-4 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-5 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-6 | 3,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-7 | 3,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-8 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| P1-1-1 | 1,90 | 3,50 | 3,50 | 0,18 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Modification n° 1 : CATALOGUE DES LINEIQUES

SC1

| Code | Type | Désignation | Psi | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m.°C |  |
| 01 | Angle de 2 murs extérieurs | Liaison Mur-ext angle sortant | 0,140 | 1,00 |
| 02 | Angle de 2 murs extérieurs | Liaison Mur-ext angle rentrant | 0,600 | 1,00 |
| 06 | Angle mur extérieur / Refend | Liaison Mur ext./refend | 0,460 | 1,00 |
| 03 | Mur ext./ Plancher ext. ou lnc | Liaison Mur ext./plancher bas | 0,280 | 1,00 |
| 04 | Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 | Liaison Mur ext./plancher inte | 0,740 | 1,00 |
| 09 | Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 | Liaison balcons | 0,870 | 1,00 |
| 05 | Mur extérieur / Terrasse | Liaison Mur ext./plafond | 1,050 | 1,00 |
| 07 | Refend/plancher ext/lnc PSI ou PSI1 | Liaison Refend/Plancher | 0,300 | 1,00 |
| 08 | Refend /plafond léger | Liaison Refend/Plafond | 0,300 | 1,00 |

CATALOGUE des PONTS THERMIQUES DE L'ETAT INITIAL

Angle de 2 murs extérieurs

Code : 01

Désignation : Liaison Mur-ext angle sortant

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,14

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

-----------------------------------

Code : 02

Désignation : Liaison Mur-ext angle rentrant

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,6

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Angle mur extérieur / Refend

Code : 06

Désignation : Liaison Mur ext./refend

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,46

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur ext./ Plancher ext. ou lnc (L8)

Code : 03

Désignation : Liaison Mur ext./plancher bas

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,28

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 (L9)

Code : 04

Désignation : Liaison Mur ext./plancher inte

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,74

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

-----------------------------------

Code : 09

Désignation : Liaison balcons

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,87

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur extérieur / Terrasse (L10)

Code : 05

Désignation : Liaison Mur ext./plafond

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 1,05

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Refend/plancher ext/lnc PSI ou PSI1 (L8)

Code : 07

Désignation : Liaison Refend/Plancher

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,3

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Refend  /plafond léger

Code : 08

Désignation : Liaison Refend/Plafond

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,3

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Modification n° 1 : CALCUL du COEFFICIENT UBAT

SC1

| Désignation | Code | Nb | U | b | Surface | Orie | Déperd. | Réf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m².°C |  | m² |  | W/°C |  |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 510,90 | Nord | 1123,980 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-1 | 12 | 2,242 | 1,000 | 30,00 | Nord | 67,268 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-1 | 12 | 2,242 | 1,000 | 30,00 | Nord | 67,268 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-2 | 31 | 2,242 | 1,000 | 77,50 | Nord | 173,776 | A7 |
| Vitrage 4 | 1-2-3 | 12 | 2,242 | 1,000 | 48,00 | Nord | 107,629 | A7 |
| Vitrage 5 | 1-2-4 | 18 | 2,242 | 1,000 | 81,00 | Nord | 181,624 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 289,30 | Est | 636,460 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-4 | 10 | 2,242 | 1,000 | 45,00 | Est | 100,902 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-1-5 | 14 | 2,242 | 1,000 | 14,00 | Est | 31,392 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-8 | 15 | 2,242 | 1,000 | 67,50 | Est | 151,353 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 673,40 | Sud | 1481,480 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-2 | 7 | 2,242 | 1,000 | 14,00 | Sud | 31,392 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-5 | 12 | 2,242 | 1,000 | 54,00 | Sud | 121,082 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-6 | 12 | 2,242 | 1,000 | 36,00 | Sud | 80,722 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 387,30 | Oue | 852,060 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-3 | 4 | 2,242 | 1,000 | 4,00 | Oue | 8,969 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-7 | 7 | 2,242 | 1,000 | 24,50 | Oue | 54,936 | A7 |
| Mur intérieur | ME1-2 |  | 2,300 | 0,800 | 167,60 | Int. | 308,384 | A1 |
| Porte 1 | P1-1-1 | 96 | 3,500 | 0,800 | 182,40 | Int. | 510,720 | A5 |
| Plafond | Pb1-1-1 |  | 0,204 | 0,000 | 566,50 | Hori. | 0,000 | A5 |
| P th. Angle de 2 murs | 01 |  | 0,140 | 1,000 | 87,50 |  | 12,250 |  |
| P th. Angle de 2 murs | 02 |  | 0,600 | 1,000 | 17,50 |  | 10,500 |  |
| P th. Mur ext./Plancher | 03 |  | 0,280 | 1,000 | 165,00 |  | 46,200 | L8 |
| P th. Mur ext./ Pcher int. | 04 |  | 0,740 | 1,000 | 990,00 |  | 732,600 | L9 |
| P th. Mur ext. /Terrasse | 05 |  | 1,050 | 1,000 | 165,00 |  | 173,250 | L10 |
|  |  |  |  |  |  | HT = | 7066,20 |  |

Déperditions Parois Extérieures	HD : 6247,09 W/°C

Déperditions Parois Intérieures	HU : 819,10 W/°C

Déperditions par le sol	HS : 0,00 W/°C

Surface Totale des parois déperditives	AT : 3302,90 m²

Surface des parois ext. hors plancher	      : 2736,40 m²

Surface du bâtiment	      : 6300,0 m²

COEFFICIENT UBAT  = 2,139

Ventilation spécifique	      : 4284,00 W/°C

Infiltrations	      : 114,81 W/°C

Total (GV)	      : 11580,57 W/°C

Déperditions totales (sans majoration)	      : 277,93 kW

RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES

|  | Bâtiment |
| --- | --- |

| Surface vitrée au Sud | 104,00 |
| --- | --- |
| Surface vitrée au Nord | 266,50 |
| Surface vitrée à l'Est | 126,50 |
| Surface vitrée à l'Ouest | 28,50 |
| Surface vitrée horizontale | 0,00 |
| Surface vitrée totale | 525,50 |

SC1

Modification prioritaire

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

Surface habitable : 6300,00 m²	Surface SHON    : 7245,00 m²

Investissements : 47678 €

Temps de retour : 0,13 année(s)

| Détails des consommations | Energie finale | Energie primaire | Dépense | Consommations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en kWh/an | en kWhEP/an/m² | en € | Consommations en kwhEP/m² de Shab |

| CHAUFFAGE. Propane; 120494,40; 19,13. Granulés bois; 122277,20; 11,65. Total dépense chauffage; 25705,03. REFROIDISSEMENT. Electrique; 4617,38; 1,89; 0,00. ECS. Granulés bois; 10132,12; 0,96; 567,19. ECLAIRAGE; 22945,96; 9,40; 0,00. AUXILIAIRES; 13254,14; 5,43; 0,00. VENTILATEURS; 0,00. AUTRES USAGES; 0,00. TOTAL; 293 721,3; 48,45; 26 272,22. ABONNEMENTS EDF; ,0. ABONNEMENTS Autres; 242,0. ENTRETIEN; ,0. TOTAL DEPENSE ANNUEL; 26 514,22. |  |
| --- | --- |

| Bilan Energétique | Bilan CO2 |
| --- | --- |
| TOTAL MWhEP/an : 305,25 | TOTAL (tonnes) : 39,474 |
| TOTAL kWhEP/m².an : 48,45 | TOTAL (kg/m²) : 6,27 |

Calculs effectués selon la méthode Th-C-E ex en fonction de la surface habitable

REPARTITION des DEPERDITIONS de la MODIFICATION 1

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de la MODIFICATION 1

REPARTITION des CONSO. par ENERGIE de la MODIFICATION 1

ETIQUETTE DPE de la MODIFICATION 1

Consommation : 77,6 KWhEP/m².an

Consommation initiale : 71,6 KWhEP/m².an

Emission de GES : 7,6 kgéqCO2/m².an

Emission de GES initiale : 17,6 kgéqCO2/m².an

Méthode 3CL 2021 - Moteur TRIBU V1_4_25.1

EVOLUTION EMISSION GES  : SC1

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

Emission de CO2 avant travaux	:	691 999,80 KgCO2éq/an

Emission de CO2 après travaux	:	39 473,82 KgCO2éq/an

Emission de CO2 des travaux	:	 0,00 KgCO2éq/an

Economie réalisée	:	19575 780 KgéqCo2

sur une période de 30 ans

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 2

Modification : SC2

Conseils

-ISOLATION DES TERRASE -CHAUDIERE A CONDENSATION

Avertissement

Variante 2 : SC2

BATIMENT : Bâtiment n°1

1] BATIMENT

1-1] Généralités

Surface  Shon	:	7245,00 m²

Surface habitable	:	6300,00 m²

Température intérieure	:	19 °C

Hauteur du bâtiment	:	17,50 m

Hauteur zone chauffée	:	17,50 m

Classe d'inertie quotidienne	:	Moyenne

Etanchéité des ouvrants	:	Etanchéité moyenne (joints normaux)

Cheminée sans trappe	:	Non

Programmation chauffage	:	Sans horloge

1-2] Abonnement du bâtiment

Tarif électricité général	:	Aucun

Tarif électricité par lot	:

Tarif Gaz Naturel général	:	Aucun

Tarif Gaz Naturel par lot	:	Aucun

Nombre d'abonnement	:	0

1-3] Dépenses du bâtiment

2] SAISIE des GROUPES

2-01] Groupe : Nouveau 001

2-01-a] Généralités

Surface de groupe	:	6300,00 m²

Type de groupe	:	Groupe avec entrées d'air  (et extraction)

Système de refroidissement	:	Avec système de refroidissement

Catégorie du groupe	:	CE1

3] SAISIE des EMISSIONS

3-01] Emission : Radiateurs

Type d'émetteur	:	Chauffage seul

Perte au dos	:	0,00 %

Surface	:	6300,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs	:	Pas de ventilateur

Etat de l'émission	:	Emission rénovée ou remplacée

Type de Chauffage	:	Gaz

Type d'émetteur chaud	:	Radiateur ancien avec Vanne Th.

Lié à la génération	:	Gaz

Rendement d'émission	:	0,95

Rendement de régulation	:	0,95

Type de réseau

Rendement de distribution	:	Forfaitaire - Ch. Col. - Emet.basse temp. - réseau non isolé

Appareil d'appoint	:	Aucun

Type de réseau	:	Bitube

Nombre de niveau	:	7

Emplacement du réseau	:	Rés.non entièrement en vol.chauf.

Température de distribution	:	Autre émetteurs avant 1980

Régulation de la température	:	T. de départ fonction de t. int.

Isolation réseau en volume chauffé	:	Nu à l'air libre	:

Isolation réseau hors volume chauffé	Classe 2

Présence d'un circulateur	:	OUI

Puissance du circulateur	:	Val.par défaut

Vitesse du circulateur	:	Variable avec arrêt si pas de demande

3-02] Emission : Ventilo Convecteur

Type d'émetteur	:	Refroidissement seul

Perte au dos	:	0,00 %

Surface	:	1000,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs	:	Pas de ventilateur

Etat de l'émission	:	Emission inchangée

Type d'émetteur froid	:	Ventilo Convecteur

Lié à la génération	:	Electrique Thermodynamique

Part de surface assurée par ce système d'émission	:	Fonction de la surface

Classe de variation spatiale	:	Classe B

Variation temporelle	:	Couple régul. - émet.permet.un arrêt tot.de l'émis.

Type de régulation	:	Sans régulation (Débit d'eau constant ou tout ou rien)

Type de réseau	:	Bitube

Nombre de niveau	:	4

Emplacement du réseau	:	Rés.entièrement en vol.chauf.

Température de distribution	:	Haute

Longueur du réseau en volume chauffé	:	Val.par défaut

Isolation réseau en volume chauffé	:	Sous Fourreau

Présence d'un circulateur	:	OUI

Puissance du circulateur	:	Val.par défaut

Vitesse du circulateur	:	Cste fonctionnement permanent

4] SAISIE de la VENTILATION

4-01]Ventilation1

Surface	:	6300,00 m²

Type de ventilation	:	Ventil. par ouverture de fenêtre

Etat de la ventilation	:	Ventilation inchangée

| Désignation | Nbr | Surface | Nbr pièces | Nbr salles | Nbr autres | Nbr WC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ident. |  | principales | de bains | salles d'eau |  |
| BAT | 1 | 6300,00 | 144 | 96 | 0 | 96 |

5] SAISIE de l'ECS

5-01] Généralités

Type d'ECS	:	Lié au chauffage

Etat de l'ECS	:	ECS inchangée

Génération liée au réseau	:	Gaz

Besoin d'Ecs du réseau	:	100,00 %

Type de distribution	:	Prod ind. hors vol.chauf ou collec.non bouclée

6] SAISIE des GENERATIONS

6-01] Généralités

Généralités	:	Gaz

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	Hors volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonctionnement à température constante

6-01-01] Générateur : Chaudière à condensation

Mode de production	:	Chauf. et fournit. ecs par accumulation

Etat du générateur	:	Générateur rénové ou remplacé

Type de générateur	:	CHAUDIERE GAZ CONDENSATION

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Gaz de réseau

Nombre de générateur identique	:	1

Puissance nominale chauffage	:	280,00 kW

Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn)	:	108,00 %

Rend. PCI charge partielle (Rpint)	:	108,00 %

Pertes à Ch. nulle pour dT=30°C	:	Val.par défaut

Puis. élect. des auxiliaires	:	Val.par défaut

Puis. de la veilleuse	:	0,00 W

Année du générateur	:	2026

Caractéristiques du ballon d'eau chaude n° 1

Volume de stockage	:	1000,00 litres

Nombre de ballons identiques	:	2,00

Constante de refroidissement	:	0,000

6-02] Généralités

Généralités	:	Electrique Thermodynamique

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	Hors volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-02-01] Générateur : Pompe à chaleur air/air

Mode de production	:	Refroidissement seul

Etat du générateur	:	Générateur inchangé

Type de générateur	:	POMPE A CHALEUR AIR/AIR

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Electricité

Nombre de générateur identique	:	20

Caractéristiques de la pompe à chaleur en refroidissement

Type d'énergie	:	Electrique

Puissance nominale	:	5,00 kW

Type de machine	:	Abscence D 'info, machine par défaut (tab.76)

Auxiliaire coté extérieur	:	Tour de refroidissement

Eer nominal	:	5,00

6-03] Généralités

Généralités	:	Génération 3

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	En volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-03-01] Générateur : Nouveau générateur

Mode de production	:	Chauf. et fournit. ecs par accumulation

Etat du générateur	:	Générateur inchangé

Type de générateur	:	CHAUDIERE BOIS COLLECTIVE CLASSE 1

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Bois granulé

Nombre de générateur identique	:	2

Puissance nominale chauffage	:	66,00 kW

Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn)	:	97,00 %

Rend. PCI charge partielle (Rpint)	:	97,00 %

Puis. élect. des auxiliaires	:	0,00 W

Puis. de la veilleuse	:	0,00 W

Année du générateur	:	2026

Caractéristiques du ballon d'eau chaude n° 1

Volume de stockage	:	1000,00 litres

Nombre de ballons identiques	:	2,00

Constante de refroidissement	:	0,000

6-04] Généralités

Généralités	:	Génération 4

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	En volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-04-01] Générateur : Nouveau générateur

Mode de production	:	Chauffage seul

Etat du générateur	:	Générateur inchangé

Type de générateur	:	CHAUDIERE BOIS COLLECTIVE CLASSE 1

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Bois granulé

Nombre de générateur identique	:	1

Puissance nominale chauffage	:	84,00 kW

Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn)	:	90,00 %

Rend. PCI charge partielle (Rpint)	:	90,00 %

Puis. élect. des auxiliaires	:	0,00 W

Puis. de la veilleuse	:	0,00 W

Année du générateur	:	2026

Modification n° 2 : CATALOGUE DES PAROIS

SC2

| Code | Type | Désignation | U | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m².°C |  |
| ME1-1 | Mur extérieur (A1) | Bat: 1 - Mur ext | 2,200 | 1,000 |
| ME1-2 | Mur intérieur (A1) | Bat: 1 - Mur int | 2,300 | 0,800 |
| Ph1-1 | Plafond extérieur (A3) | Bat: 1 - Plafond 1 | 2,500 | 1,000 |
| Pb1-1-1 | Plancher intérieur (A4) | Bat: 1 - Plancher 1 | 0,204 | 1,000 |

Modification n° 2 : DETAILS des PAROIS

SC2

Parois ME1-1 / Bat: 1 - Mur ext

Code	: ME1-1

Désignation	: Bat: 1 - Mur ext

Descriptif	: Mur en blocs de beton pleins épaisseur 35 cm

Mur non isolé

Type	: Mur extérieur (A1)	Ri+Re = 0,17 m².°C/W

Type de Mur	: Mur courant

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,200 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Mur en blocs de beton pleins | 35,0 |  | 0,285 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 2,200 W/m².°C	b : 1,000

****************

Parois ME1-2 / Bat: 1 - Mur int

Code	: ME1-2

Désignation	: Bat: 1 - Mur int

Descriptif	: Mur en blocs de béton creux épaisseur 25 cm

Mur non isolé

Type	: Mur intérieur (A1)	Ri+Re = 0,26 m².°C/W

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,300 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Mur en blocs de béton creux | 25,0 |  | 0,265 | 100 | ThU |  |

Détail du calcul du B :	Calcul Forfaitaire

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et chauf.	:	10	m²

Parois isolées	:	NON

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et l'ext.	:	20	m²

Parois isolées	:	NON

Type de locaux	:	Logement collectif Circulations communes avec bouche ou gaine de désenfumage, ouverture en permanance

U retenu   : 2,300 W/m².°C	b : 0,800

****************

Parois Ph1-1 / Bat: 1 - Plafond 1

Code	: Ph1-1

Désignation	: Bat: 1 - Plafond 1

Descriptif	: Dalle de béton

Plafond non isolé

Type	: Plafond extérieur (A3)	Ri+Re = 0,14 m².°C/W

Type de Plafond	: Plafond en béton ou en maçonnerie

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,500 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Dalle de béton |  |  | 0,260 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 2,500 W/m².°C	b : 1,000

****************

Parois Pb1-1-1 / Bat: 1 - Plancher 1

Code	: Pb1-1-1

Désignation	: Bat: 1 - Plancher 1

Descriptif	: Dalle de béton

Plancher non isolé

Type	: Plancher intérieur (A4)	Ri+Re = 0,34 m².°C/W

Type de Plancher	: Vides sanitaires

Type de paroi	: Paroi neuve ou rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé :   W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Dalle de béton |  |  | 0,290 | 100 | ThU |  |
| Isolant ajouté |  |  | 4,500 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 0,204 W/m².°C	b : 1,000

****************

Modification n° 2 : CATALOGUE DES VITRAGES

SC2

CONTROLE DES ENTREES

| Code | Désignation | Long | Haut | Type | Type | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | Ouvrant | Vitre | Fermeture |
| 1-1-1 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-2 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-3 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-4 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-5 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-1 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-2 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-3 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-4 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-5 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-6 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-7 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-8 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| P1-1-1 | Bat : 1 - Porte n°1 | 0,00 | 0,00 | Porte Bois |  |  |

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

| Code | Surf.m² | Uw | Ujn | Linéiques | Facteurs Solaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Appui | Tabl. | Lint. | Eté nu | Hiv.nu | Eté Pr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-2 | 2,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-3 | 1,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-4 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-5 | 1,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-1 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-2 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-3 | 4,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-4 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-5 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-6 | 3,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-7 | 3,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-8 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| P1-1-1 | 1,90 | 3,50 | 3,50 | 0,18 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Modification n° 2 : CATALOGUE DES LINEIQUES

SC2

| Code | Type | Désignation | Psi | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m.°C |  |
| 01 | Angle de 2 murs extérieurs | Liaison Mur-ext angle sortant | 0,140 | 1,00 |
| 02 | Angle de 2 murs extérieurs | Liaison Mur-ext angle rentrant | 0,600 | 1,00 |
| 06 | Angle mur extérieur / Refend | Liaison Mur ext./refend | 0,460 | 1,00 |
| 03 | Mur ext./ Plancher ext. ou lnc | Liaison Mur ext./plancher bas | 0,280 | 1,00 |
| 04 | Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 | Liaison Mur ext./plancher inte | 0,740 | 1,00 |
| 09 | Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 | Liaison balcons | 0,870 | 1,00 |
| 05 | Mur extérieur / Terrasse | Liaison Mur ext./plafond | 1,050 | 1,00 |
| 07 | Refend/plancher ext/lnc PSI ou PSI1 | Liaison Refend/Plancher | 0,300 | 1,00 |
| 08 | Refend /plafond léger | Liaison Refend/Plafond | 0,300 | 1,00 |

CATALOGUE des PONTS THERMIQUES DE L'ETAT INITIAL

Angle de 2 murs extérieurs

Code : 01

Désignation : Liaison Mur-ext angle sortant

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,14

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

-----------------------------------

Code : 02

Désignation : Liaison Mur-ext angle rentrant

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,6

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Angle mur extérieur / Refend

Code : 06

Désignation : Liaison Mur ext./refend

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,46

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur ext./ Plancher ext. ou lnc (L8)

Code : 03

Désignation : Liaison Mur ext./plancher bas

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,28

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 (L9)

Code : 04

Désignation : Liaison Mur ext./plancher inte

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,74

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

-----------------------------------

Code : 09

Désignation : Liaison balcons

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,87

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur extérieur / Terrasse (L10)

Code : 05

Désignation : Liaison Mur ext./plafond

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 1,05

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Refend/plancher ext/lnc PSI ou PSI1 (L8)

Code : 07

Désignation : Liaison Refend/Plancher

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,3

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Refend  /plafond léger

Code : 08

Désignation : Liaison Refend/Plafond

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,3

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Modification n° 2 : CALCUL du COEFFICIENT UBAT

SC2

| Désignation | Code | Nb | U | b | Surface | Orie | Déperd. | Réf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m².°C |  | m² |  | W/°C |  |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 510,90 | Nord | 1123,980 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-1 | 12 | 2,242 | 1,000 | 30,00 | Nord | 67,268 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-1 | 12 | 2,242 | 1,000 | 30,00 | Nord | 67,268 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-2 | 31 | 2,242 | 1,000 | 77,50 | Nord | 173,776 | A7 |
| Vitrage 4 | 1-2-3 | 12 | 2,242 | 1,000 | 48,00 | Nord | 107,629 | A7 |
| Vitrage 5 | 1-2-4 | 18 | 2,242 | 1,000 | 81,00 | Nord | 181,624 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 289,30 | Est | 636,460 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-4 | 10 | 2,242 | 1,000 | 45,00 | Est | 100,902 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-1-5 | 14 | 2,242 | 1,000 | 14,00 | Est | 31,392 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-8 | 15 | 2,242 | 1,000 | 67,50 | Est | 151,353 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 673,40 | Sud | 1481,480 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-2 | 7 | 2,242 | 1,000 | 14,00 | Sud | 31,392 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-5 | 12 | 2,242 | 1,000 | 54,00 | Sud | 121,082 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-6 | 12 | 2,242 | 1,000 | 36,00 | Sud | 80,722 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 387,30 | Oue | 852,060 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-3 | 4 | 2,242 | 1,000 | 4,00 | Oue | 8,969 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-7 | 7 | 2,242 | 1,000 | 24,50 | Oue | 54,936 | A7 |
| Mur intérieur | ME1-2 |  | 2,300 | 0,800 | 167,60 | Int. | 308,384 | A1 |
| Porte 1 | P1-1-1 | 96 | 3,500 | 0,800 | 182,40 | Int. | 510,720 | A5 |
| Plafond | Pb1-1-1 |  | 0,204 | 0,000 | 566,50 | Hori. | 0,000 | A5 |
| P th. Angle de 2 murs | 01 |  | 0,140 | 1,000 | 87,50 |  | 12,250 |  |
| P th. Angle de 2 murs | 02 |  | 0,600 | 1,000 | 17,50 |  | 10,500 |  |
| P th. Mur ext./Plancher | 03 |  | 0,280 | 1,000 | 165,00 |  | 46,200 | L8 |
| P th. Mur ext./ Pcher int. | 04 |  | 0,740 | 1,000 | 990,00 |  | 732,600 | L9 |
| P th. Mur ext. /Terrasse | 05 |  | 1,050 | 1,000 | 165,00 |  | 173,250 | L10 |
|  |  |  |  |  |  | HT = | 7066,20 |  |

Déperditions Parois Extérieures	HD : 6247,09 W/°C

Déperditions Parois Intérieures	HU : 819,10 W/°C

Déperditions par le sol	HS : 0,00 W/°C

Surface Totale des parois déperditives	AT : 3302,90 m²

Surface des parois ext. hors plancher	      : 2736,40 m²

Surface du bâtiment	      : 6300,0 m²

COEFFICIENT UBAT  = 2,139

Ventilation spécifique	      : 4284,00 W/°C

Infiltrations	      : 114,81 W/°C

Total (GV)	      : 11580,57 W/°C

Déperditions totales (sans majoration)	      : 277,93 kW

RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES

|  | Bâtiment |
| --- | --- |

| Surface vitrée au Sud | 104,00 |
| --- | --- |
| Surface vitrée au Nord | 266,50 |
| Surface vitrée à l'Est | 126,50 |
| Surface vitrée à l'Ouest | 28,50 |
| Surface vitrée horizontale | 0,00 |
| Surface vitrée totale | 525,50 |

SC2

Modification prioritaire

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

Surface habitable : 6300,00 m²	Surface SHON    : 7245,00 m²

Investissements : 47678 €

Temps de retour : 0,13 année(s)

| Détails des consommations | Energie finale | Energie primaire | Dépense | Consommations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en kWh/an | en kWhEP/an/m² | en € | Consommations en kwhEP/m² de Shab |

| CHAUFFAGE. Propane; 242394,70; 38,48; 37940,04. REFROIDISSEMENT. Electrique; 4617,38; 1,89; 0,00. ECS. Propane; 14603,22; 2,32; 2285,72. ECLAIRAGE; 22945,96; 9,40; 0,00. AUXILIAIRES; 13459,38; 5,51; 0,00. VENTILATEURS; 0,00. AUTRES USAGES; 0,00. TOTAL; 298 020,7; 57,59; 40 225,76. ABONNEMENTS EDF; ,0. ABONNEMENTS Autres; 264,0. ENTRETIEN; ,0. TOTAL DEPENSE ANNUEL; 40 489,76. |  |
| --- | --- |

| Bilan Energétique | Bilan CO2 |
| --- | --- |
| TOTAL MWhEP/an : 362,84 | TOTAL (tonnes) : 72,644 |
| TOTAL kWhEP/m².an : 57,59 | TOTAL (kg/m²) : 11,53 |

Calculs effectués selon la méthode Th-C-E ex en fonction de la surface habitable

REPARTITION des DEPERDITIONS de la MODIFICATION 2

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de la MODIFICATION 2

REPARTITION des CONSO. par ENERGIE de la MODIFICATION 2

ETIQUETTE DPE de la MODIFICATION 2

Consommation : 58,0 KWhEP/m².an

Consommation initiale : 71,6 KWhEP/m².an

Emission de GES : 13,8 kgéqCO2/m².an

Emission de GES initiale : 17,6 kgéqCO2/m².an

Méthode 3CL 2021 - Moteur TRIBU V1_4_25.1

EVOLUTION EMISSION GES  : SC2

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

Emission de CO2 avant travaux	:	691 999,80 KgCO2éq/an

Emission de CO2 après travaux	:	72 643,63 KgCO2éq/an

Emission de CO2 des travaux	:	 0,00 KgCO2éq/an

Economie réalisée	:	18580 680 KgéqCo2

sur une période de 30 ans

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 3

Modification : SC3

Conseils

-ISOLATION DES TERRASE -MISE EN PLACE DES PAC  -CHAUDIERE GRANULE -CHANGEMENT ECS

Avertissement

Variante 3 : SC3

BATIMENT : Bâtiment n°1

1] BATIMENT

1-1] Généralités

Surface  Shon	:	7245,00 m²

Surface habitable	:	6300,00 m²

Température intérieure	:	19 °C

Hauteur du bâtiment	:	17,50 m

Hauteur zone chauffée	:	17,50 m

Classe d'inertie quotidienne	:	Moyenne

Etanchéité des ouvrants	:	Etanchéité moyenne (joints normaux)

Cheminée sans trappe	:	Non

Programmation chauffage	:	Sans horloge

1-2] Abonnement du bâtiment

Tarif électricité général	:	Aucun

Tarif électricité par lot	:

Tarif Gaz Naturel général	:	Aucun

Tarif Gaz Naturel par lot	:	Aucun

Nombre d'abonnement	:	0

1-3] Dépenses du bâtiment

2] SAISIE des GROUPES

2-01] Groupe : Nouveau 001

2-01-a] Généralités

Surface de groupe	:	6300,00 m²

Type de groupe	:	Groupe avec entrées d'air  (et extraction)

Système de refroidissement	:	Avec système de refroidissement

Catégorie du groupe	:	CE1

3] SAISIE des EMISSIONS

3-01] Emission : Radiateur

Type d'émetteur	:	Chauffage seul

Perte au dos	:	0,00 %

Surface	:	6300,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs	:	Pas de ventilateur

Etat de l'émission	:	Emission rénovée ou remplacée

Type de Chauffage	:	Electrique Thermodynamique

Type d'émetteur chaud	:	Radiateur ancien avec Vanne Th.

Lié à la génération	:	Gaz

Rendement d'émission	:	0,95

Rendement de régulation	:	0,95

Type de réseau

Rendement de distribution	:	Forfaitaire - Ch. Col. - Emet.basse temp. - réseau non isolé

Appareil d'appoint	:	Aucun

Type de réseau	:	Bitube

Nombre de niveau	:	7

Emplacement du réseau	:	Rés.non entièrement en vol.chauf.

Température de distribution	:	Autre émetteurs avant 1980

Régulation de la température	:	T. de départ fonction de t. int.

Isolation réseau en volume chauffé	:	Nu à l'air libre	:

Isolation réseau hors volume chauffé	Classe 2

Présence d'un circulateur	:	OUI

Puissance du circulateur	:	Val.par défaut

Vitesse du circulateur	:	Variable avec arrêt si pas de demande

3-02] Emission : Ventilo Convecteur

Type d'émetteur	:	Refroidissement seul

Perte au dos	:	0,00 %

Surface	:	1000,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs	:	Pas de ventilateur

Etat de l'émission	:	Emission inchangée

Type d'émetteur froid	:	Ventilo Convecteur

Lié à la génération	:	Electrique Thermodynamique

Part de surface assurée par ce système d'émission	:	Fonction de la surface

Classe de variation spatiale	:	Classe B

Variation temporelle	:	Couple régul. - émet.permet.un arrêt tot.de l'émis.

Type de régulation	:	Sans régulation (Débit d'eau constant ou tout ou rien)

Type de réseau	:	Bitube

Nombre de niveau	:	4

Emplacement du réseau	:	Rés.entièrement en vol.chauf.

Température de distribution	:	Haute

Longueur du réseau en volume chauffé	:	Val.par défaut

Isolation réseau en volume chauffé	:	Sous Fourreau

Présence d'un circulateur	:	OUI

Puissance du circulateur	:	Val.par défaut

Vitesse du circulateur	:	Cste fonctionnement permanent

3-03] Emission : Radiateur

Type d'émetteur	:	Chauffage seul

Perte au dos	:	0,00 %

Surface	:	6300,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs	:	Pas de ventilateur

Etat de l'émission	:	Emission rénovée ou remplacée

Type de Chauffage	:	Bois

Type d'émetteur chaud	:	Radiateur ancien avec Vanne Th.

Lié à la génération	:	Génération 4

Rendement d'émission	:	0,95

Rendement de régulation	:	0,90

Type de réseau

Rendement de distribution	:	Forfaitaire - Ch. Col. - Emet.basse temp. - réseau non isolé

Appareil d'appoint	:	Aucun

Type de réseau	:	Bitube

Nombre de niveau	:	7

Emplacement du réseau	:	Rés.non entièrement en vol.chauf.

Température de distribution	:	Autre émetteurs avant 1980

Régulation de la température	:	T. de départ fonction de t. int.

Isolation réseau en volume chauffé	:	Nu à l'air libre	:

Isolation réseau hors volume chauffé	Classe 2

Présence d'un circulateur	:	OUI

Puissance du circulateur	:	Val.par défaut

Vitesse du circulateur	:	Variable avec arrêt si pas de demande

4] SAISIE de la VENTILATION

4-01]Ventilation1

Surface	:	6300,00 m²

Type de ventilation	:	Ventil. par ouverture de fenêtre

Etat de la ventilation	:	Ventilation inchangée

| Désignation | Nbr | Surface | Nbr pièces | Nbr salles | Nbr autres | Nbr WC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ident. |  | principales | de bains | salles d'eau |  |
| BAT | 1 | 6300,00 | 144 | 96 | 0 | 96 |

5] SAISIE de l'ECS

5-01] Généralités

Type d'ECS	:	Electrique

Etat de l'ECS	:	ECS rénovée ou remplacée

Besoin d'Ecs du réseau	:	100,00 %

Type de distribution	:	Prod ind. hors vol.chauf ou collec.non bouclée

Ballon n°1

Volume de stockage	:	1000,00

Type de stockage	:	Chauffe eau élec vertical

Nombre	:	3

Vétusté de l'installation	:	Moins de  5 ans

Chauffe eau thermodynamique   (COP=3,2)

Alimentation	:	Heure creuse sans relance

Tarif	:	Central

6] SAISIE des GENERATIONS

6-01] Généralités

Généralités	:	Gaz

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	Hors volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonctionnement à température constante

6-01-01] Générateur : PAC

Mode de production	:	Chauffage seul

Etat du générateur	:	Générateur rénové ou remplacé

Type de générateur	:	POMPE A CHALEUR AIR/EAU

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Fuel domestique

Nombre de générateur identique	:	1

Caractéristiques de la pompe à chaleur en chauffage

Type d'énergie	:	Electrique

Puissance nominale	:	196,00 kW

Type de machine	:	Extérieur:  Air Extérieur - Intérieur: Eau VCV

Auxiliaire coté extérieur	:	Tour de refroidissement

Cop nominal	:	3,20

Valeur certifiée	:	Non

Cop à -7°C	:	Val.par défaut

Loi d'eau possible	:	Oui

Régulation	:	Programmation 40-100

6-02] Généralités

Généralités	:	Electrique Thermodynamique

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	Hors volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-02-01] Générateur : Pompe à chaleur air/air

Mode de production	:	Refroidissement seul

Etat du générateur	:	Générateur inchangé

Type de générateur	:	POMPE A CHALEUR AIR/AIR

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Electricité

Nombre de générateur identique	:	20

Caractéristiques de la pompe à chaleur en refroidissement

Type d'énergie	:	Electrique

Puissance nominale	:	5,00 kW

Type de machine	:	Abscence D 'info, machine par défaut (tab.76)

Auxiliaire coté extérieur	:	Tour de refroidissement

Eer nominal	:	5,00

6-03] Généralités

Généralités	:	Génération 3

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	En volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-03-01] Générateur : Nouveau générateur

Mode de production	:	Chauf. et fournit. ecs par accumulation

Etat du générateur	:	Générateur inchangé

Type de générateur	:	CHAUDIERE BOIS COLLECTIVE CLASSE 1

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Bois granulé

Nombre de générateur identique	:	2

Puissance nominale chauffage	:	66,00 kW

Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn)	:	97,00 %

Rend. PCI charge partielle (Rpint)	:	97,00 %

Puis. élect. des auxiliaires	:	0,00 W

Puis. de la veilleuse	:	0,00 W

Année du générateur	:	2026

Caractéristiques du ballon d'eau chaude n° 1

Volume de stockage	:	1000,00 litres

Nombre de ballons identiques	:	2,00

Constante de refroidissement	:	0,000

6-04] Généralités

Généralités	:	Génération 4

Type de chauffage	:	Autre (Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseau,...)

Type de gestion	:	Sans priorité

Emplacement de la production	:	En volume chauffé

Gestion de la température	:	Fonction de la température intérieure

6-04-01] Générateur : Nouveau générateur

Mode de production	:	Chauffage seul

Etat du générateur	:	Générateur inchangé

Type de générateur	:	CHAUDIERE BOIS COLLECTIVE CLASSE 1

Type d'énergie pour la production de chaud	:	Bois granulé

Nombre de générateur identique	:	1

Puissance nominale chauffage	:	84,00 kW

Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn)	:	90,00 %

Rend. PCI charge partielle (Rpint)	:	90,00 %

Puis. élect. des auxiliaires	:	0,00 W

Puis. de la veilleuse	:	0,00 W

Année du générateur	:	2026

Modification n° 3 : CATALOGUE DES PAROIS

SC3

| Code | Type | Désignation | U | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m².°C |  |
| ME1-1 | Mur extérieur (A1) | Bat: 1 - Mur ext | 2,200 | 1,000 |
| ME1-2 | Mur intérieur (A1) | Bat: 1 - Mur int | 2,300 | 0,800 |
| Ph1-1 | Plafond extérieur (A3) | Bat: 1 - Plafond 1 | 2,500 | 1,000 |
| Pb1-1-1 | Plancher intérieur (A4) | Bat: 1 - Plancher 1 | 0,204 | 1,000 |

Modification n° 3 : DETAILS des PAROIS

SC3

Parois ME1-1 / Bat: 1 - Mur ext

Code	: ME1-1

Désignation	: Bat: 1 - Mur ext

Descriptif	: Mur en blocs de beton pleins épaisseur 35 cm

Mur non isolé

Type	: Mur extérieur (A1)	Ri+Re = 0,17 m².°C/W

Type de Mur	: Mur courant

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,200 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Mur en blocs de beton pleins | 35,0 |  | 0,285 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 2,200 W/m².°C	b : 1,000

****************

Parois ME1-2 / Bat: 1 - Mur int

Code	: ME1-2

Désignation	: Bat: 1 - Mur int

Descriptif	: Mur en blocs de béton creux épaisseur 25 cm

Mur non isolé

Type	: Mur intérieur (A1)	Ri+Re = 0,26 m².°C/W

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,300 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Mur en blocs de béton creux | 25,0 |  | 0,265 | 100 | ThU |  |

Détail du calcul du B :	Calcul Forfaitaire

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et chauf.	:	10	m²

Parois isolées	:	NON

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et l'ext.	:	20	m²

Parois isolées	:	NON

Type de locaux	:	Logement collectif Circulations communes avec bouche ou gaine de désenfumage, ouverture en permanance

U retenu   : 2,300 W/m².°C	b : 0,800

****************

Parois Ph1-1 / Bat: 1 - Plafond 1

Code	: Ph1-1

Désignation	: Bat: 1 - Plafond 1

Descriptif	: Dalle de béton

Plafond non isolé

Type	: Plafond extérieur (A3)	Ri+Re = 0,14 m².°C/W

Type de Plafond	: Plafond en béton ou en maçonnerie

Type de paroi	: Paroi non rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé : 2,500 W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Dalle de béton |  |  | 0,260 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 2,500 W/m².°C	b : 1,000

****************

Parois Pb1-1-1 / Bat: 1 - Plancher 1

Code	: Pb1-1-1

Désignation	: Bat: 1 - Plancher 1

Descriptif	: Dalle de béton

Plancher non isolé

Type	: Plancher intérieur (A4)	Ri+Re = 0,34 m².°C/W

Type de Plancher	: Vides sanitaires

Type de paroi	: Paroi neuve ou rénovée

Détail du calcul du U :	U calculé :   W/m².°C

| Désignation | Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion | Type | Numero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | W/m.°C | m².°C/W | % |  |  |
| Dalle de béton |  |  | 0,290 | 100 | ThU |  |
| Isolant ajouté |  |  | 4,500 | 100 | ThU |  |

U retenu   : 0,204 W/m².°C	b : 1,000

****************

Modification n° 3 : CATALOGUE DES VITRAGES

SC3

CONTROLE DES ENTREES

| Code | Désignation | Long | Haut | Type | Type | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | Ouvrant | Vitre | Fermeture |
| 1-1-1 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-2 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-3 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-4 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-1-5 | Bat : 1 - Fenêtre n°1 | 0,00 | 0,00 | Fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-1 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-2 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-3 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-4 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-5 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-6 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-7 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| 1-2-8 | Bat : 1 - Fenêtre n°2 | 0,00 | 0,00 | Porte fenêtre PVC | Double 12mm | Vol. Roul. PVC (e<=12mm) |
| P1-1-1 | Bat : 1 - Porte n°1 | 0,00 | 0,00 | Porte Bois |  |  |

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

| Code | Surf.m² | Uw | Ujn | Linéiques | Facteurs Solaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Appui | Tabl. | Lint. | Eté nu | Hiv.nu | Eté Pr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-2 | 2,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-3 | 1,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-4 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-1-5 | 1,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-1 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-2 | 2,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-3 | 4,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-4 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-5 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-6 | 3,00 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-7 | 3,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| 1-2-8 | 4,50 | 2,70 | 2,24 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,12 |
| P1-1-1 | 1,90 | 3,50 | 3,50 | 0,18 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Modification n° 3 : CATALOGUE DES LINEIQUES

SC3

| Code | Type | Désignation | Psi | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m.°C |  |
| 01 | Angle de 2 murs extérieurs | Liaison Mur-ext angle sortant | 0,140 | 1,00 |
| 02 | Angle de 2 murs extérieurs | Liaison Mur-ext angle rentrant | 0,600 | 1,00 |
| 06 | Angle mur extérieur / Refend | Liaison Mur ext./refend | 0,460 | 1,00 |
| 03 | Mur ext./ Plancher ext. ou lnc | Liaison Mur ext./plancher bas | 0,280 | 1,00 |
| 04 | Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 | Liaison Mur ext./plancher inte | 0,740 | 1,00 |
| 09 | Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 | Liaison balcons | 0,870 | 1,00 |
| 05 | Mur extérieur / Terrasse | Liaison Mur ext./plafond | 1,050 | 1,00 |
| 07 | Refend/plancher ext/lnc PSI ou PSI1 | Liaison Refend/Plancher | 0,300 | 1,00 |
| 08 | Refend /plafond léger | Liaison Refend/Plafond | 0,300 | 1,00 |

CATALOGUE des PONTS THERMIQUES DE L'ETAT INITIAL

Angle de 2 murs extérieurs

Code : 01

Désignation : Liaison Mur-ext angle sortant

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,14

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

-----------------------------------

Code : 02

Désignation : Liaison Mur-ext angle rentrant

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,6

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Angle mur extérieur / Refend

Code : 06

Désignation : Liaison Mur ext./refend

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,46

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur ext./ Plancher ext. ou lnc (L8)

Code : 03

Désignation : Liaison Mur ext./plancher bas

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,28

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 (L9)

Code : 04

Désignation : Liaison Mur ext./plancher inte

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,74

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

-----------------------------------

Code : 09

Désignation : Liaison balcons

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,87

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Mur extérieur / Terrasse (L10)

Code : 05

Désignation : Liaison Mur ext./plafond

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 1,05

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Refend/plancher ext/lnc PSI ou PSI1 (L8)

Code : 07

Désignation : Liaison Refend/Plancher

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,3

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Refend  /plafond léger

Code : 08

Désignation : Liaison Refend/Plafond

Psi	calculé : 0

Psi	retenu : 0,3

Coefficient b : 1

Type de certification: ThU

Modification n° 3 : CALCUL du COEFFICIENT UBAT

SC3

| Désignation | Code | Nb | U | b | Surface | Orie | Déperd. | Réf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m².°C |  | m² |  | W/°C |  |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 510,90 | Nord | 1123,980 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-1 | 12 | 2,242 | 1,000 | 30,00 | Nord | 67,268 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-1 | 12 | 2,242 | 1,000 | 30,00 | Nord | 67,268 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-2 | 31 | 2,242 | 1,000 | 77,50 | Nord | 173,776 | A7 |
| Vitrage 4 | 1-2-3 | 12 | 2,242 | 1,000 | 48,00 | Nord | 107,629 | A7 |
| Vitrage 5 | 1-2-4 | 18 | 2,242 | 1,000 | 81,00 | Nord | 181,624 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 289,30 | Est | 636,460 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-4 | 10 | 2,242 | 1,000 | 45,00 | Est | 100,902 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-1-5 | 14 | 2,242 | 1,000 | 14,00 | Est | 31,392 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-8 | 15 | 2,242 | 1,000 | 67,50 | Est | 151,353 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 673,40 | Sud | 1481,480 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-2 | 7 | 2,242 | 1,000 | 14,00 | Sud | 31,392 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-5 | 12 | 2,242 | 1,000 | 54,00 | Sud | 121,082 | A7 |
| Vitrage 3 | 1-2-6 | 12 | 2,242 | 1,000 | 36,00 | Sud | 80,722 | A7 |
| Mur extérieur | ME1-1 |  | 2,200 | 1,000 | 387,30 | Oue | 852,060 | A1 |
| Vitrage 1 | 1-1-3 | 4 | 2,242 | 1,000 | 4,00 | Oue | 8,969 | A7 |
| Vitrage 2 | 1-2-7 | 7 | 2,242 | 1,000 | 24,50 | Oue | 54,936 | A7 |
| Mur intérieur | ME1-2 |  | 2,300 | 0,800 | 167,60 | Int. | 308,384 | A1 |
| Porte 1 | P1-1-1 | 96 | 3,500 | 0,800 | 182,40 | Int. | 510,720 | A5 |
| Plafond | Pb1-1-1 |  | 0,204 | 0,000 | 566,50 | Hori. | 0,000 | A5 |
| P th. Angle de 2 murs | 01 |  | 0,140 | 1,000 | 87,50 |  | 12,250 |  |
| P th. Angle de 2 murs | 02 |  | 0,600 | 1,000 | 17,50 |  | 10,500 |  |
| P th. Mur ext./Plancher | 03 |  | 0,280 | 1,000 | 165,00 |  | 46,200 | L8 |
| P th. Mur ext./ Pcher int. | 04 |  | 0,740 | 1,000 | 990,00 |  | 732,600 | L9 |
| P th. Mur ext. /Terrasse | 05 |  | 1,050 | 1,000 | 165,00 |  | 173,250 | L10 |
|  |  |  |  |  |  | HT = | 7066,20 |  |

Déperditions Parois Extérieures	HD : 6247,09 W/°C

Déperditions Parois Intérieures	HU : 819,10 W/°C

Déperditions par le sol	HS : 0,00 W/°C

Surface Totale des parois déperditives	AT : 3302,90 m²

Surface des parois ext. hors plancher	      : 2736,40 m²

Surface du bâtiment	      : 6300,0 m²

COEFFICIENT UBAT  = 2,139

Ventilation spécifique	      : 4284,00 W/°C

Infiltrations	      : 114,81 W/°C

Total (GV)	      : 11580,57 W/°C

Déperditions totales (sans majoration)	      : 277,93 kW

RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES

|  | Bâtiment |
| --- | --- |

| Surface vitrée au Sud | 104,00 |
| --- | --- |
| Surface vitrée au Nord | 266,50 |
| Surface vitrée à l'Est | 126,50 |
| Surface vitrée à l'Ouest | 28,50 |
| Surface vitrée horizontale | 0,00 |
| Surface vitrée totale | 525,50 |

SC3

Modification prioritaire

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

Surface habitable : 6300,00 m²	Surface SHON    : 7245,00 m²

Investissements : 38183 €

Temps de retour : 0,10 année(s)

| Détails des consommations | Energie finale | Energie primaire | Dépense | Consommations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en kWh/an | en kWhEP/an/m² | en € | Consommations en kwhEP/m² de Shab |

| CHAUFFAGE. Granulés bois; 79360,88; 7,56. Electricité; 50729,13; 20,77. Total dépense chauffage; 4442,59. REFROIDISSEMENT. Electrique; 4617,38; 1,89; 0,00. ECS. Electricité; 4423,64; 1,81; 0,00. ECLAIRAGE; 22945,96; 9,40; 0,00. AUXILIAIRES; 13915,78; 5,70; 0,00. VENTILATEURS; 0,00. AUTRES USAGES; 0,00. TOTAL; 175 992,8; 47,13; 4 442,59. ABONNEMENTS EDF; ,0. ABONNEMENTS Autres; ,0. ENTRETIEN; ,0. TOTAL DEPENSE ANNUEL; 4 442,59. |  |
| --- | --- |

| Bilan Energétique | Bilan CO2 |
| --- | --- |
| TOTAL MWhEP/an : 296,93 | TOTAL (tonnes) : 9,445 |
| TOTAL kWhEP/m².an : 47,13 | TOTAL (kg/m²) : 1,5 |

Calculs effectués selon la méthode Th-C-E ex en fonction de la surface habitable

REPARTITION des DEPERDITIONS de la MODIFICATION 3

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de la MODIFICATION 3

REPARTITION des CONSO. par ENERGIE de la MODIFICATION 3

ETIQUETTE DPE de la MODIFICATION 3

Consommation : 56,7 KWhEP/m².an

Consommation initiale : 71,6 KWhEP/m².an

Emission de GES : 1,8 kgéqCO2/m².an

Emission de GES initiale : 17,6 kgéqCO2/m².an

Méthode 3CL 2021 - Moteur TRIBU V1_4_25.1

EVOLUTION EMISSION GES  : SC3

Bâtiment n° 1 : Bâtiment n°1

Emission de CO2 avant travaux	:	691 999,80 KgCO2éq/an

Emission de CO2 après travaux	:	9 445,36 KgCO2éq/an

Emission de CO2 des travaux	:	 0,00 KgCO2éq/an

Economie réalisée	:	20476 650 KgéqCo2

sur une période de 30 ans